## Hoja1
Identificación | Descripción | Fecha Rep. | Estado | Sistema | Equipo | Ubicación | Avería | Observaciones O/T | T.Detenc. | Af.Expl.(GM) | T. Degradación Vías
|  |  | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se normalizan UPS y se eliminan alarmas. | 0 | NO | 0
| SER GL GRUPO B ITM NO CIERRA ISA CON FUNCIONAMIENTO EN FALLA | 2016-01-09 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | SER operativa, SAAS con alarma tiempo largo maniobra. En seguimiento. PCD: Sr. Eugenio Valenzuela PCC: Sr. Juan Bravo # 157 | 0 | NO | 0
TABLERO | DE ALIMENTACION DEL FOSO NO FUNCIONA. ( TREN NO DISPONIBLE) | 2016-01-09 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Averia fue cursada con la OT 265873 siendo esta etendida y solucionada. | 1.92 | NO | 0
TABLERO | DE ALIMENTACION DEL FOSO NO FUCNIONA ( TREN NO DISPONIBLE) | 2016-01-09 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Se realiza reposicion de selector del CPTG ,el cual se encontraba en forma LOCAL no permitiendo el accionamiento de los FOSOS 4 y 5 , selector se deja en forma REMOTA estos quedando en normal funcionamiento. | 1.97 | NO | 0
| AL REPONER ENERGIA SE PROVOCA ARCO ELECTRICO ESTACION SAN PABLO A NIVEL DE DE BANDEJA DE CABLES AL COSTADO DE VIA 1 SALIDA DE ESTACION | 2016-01-12 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS ViAS EXT L5 | INS_ EQU_ VIAS EXT L5 | LINEA 5 | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - OTRA AVERÍA EQUIPO VÍA | Averia no corresponde ya que arco electrico se genera en aislador riel tierra, CC Srta. Beatriz Villagra reporta que averia corresponde a personal de Vias. | 3.17 | NO | 0
| LP / ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALERTA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2015-01-12 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 09_AAE LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se repone termica de entrada en cargador de baterias, quedando normalizado el sistema de alumbrado de emergencia, se comprueba esta condicion con CC | 0.97 | NO | 0
| LS/ ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALERTA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2015-01-12 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 08_AAE LAGUNA SUR | LAGUNA SUR | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se repone termica de entrada en cargador de baterias, quedando normalizado el sistema de alumbrado de emergencia, se comprueba esta condicion con CC | 2.13 | NO | 0
| PU/ ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALERTA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2015-01-12 | Rechazada | [5 empty] | 0 |  | 0
| SER SO ALARMA DEFECTO LOGICA TRACCION | 2015-01-15 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERIA SER | Se realiza chequeo de subestacion encontrandose en normal funcionamiento. Averia pertenece a area de comando centralizado | 0 | NO | 0
| SER DE BR GRUPO B SAA FUNCIONAMINETO EN FALLA | 2016-01-18 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 03_SER BARRANCAS | BARRANCAS | AVERIA SER | Se normaliza termica (F10) en SAAS y se cierra ITMS de forma manual en SER BR, sin observaciones posteriores. PCD: Sr. Juan Lara. | 0 | NO | 0
| DEFECTO LOGICA DE TRACCION ESTACION SO | 2015-01-16 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERIA SER | Se realiza chequeo de subestacion encontrandose en normal funcionamiento relacionada con OT correctiva 245386. Pertenece al area de comando centralizado | 0 | NO | 0
750 | SIN ALIMENTACION DE 750 V FOSOS 5 Y 6 | 2016-01-20 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Se encuentra F16 (cartel luminoso foso trole) actuado, contactos auxiliares de este bloquean K0E, y este a la vez K1(contactor 750V/1000A). Se repone F16, foso 5 queda funcionando normalmente | 2.85 | NO | 0
| FOSO DE VISITA TABLERO DE ENCLAVAMIENTO DE SEÑAL BOTON DE ENCENDIDO NO FUNCIONA | 2014-01-20 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Se retira parada de emergencia defectuosa y se instala nueva , se realizan pruebas de funcionalidad quedando en normal funcionamiento , comprobando con personal de material rodante Sr Jose Olivares . | 123.22 | NO | 0
| ITM A NO OBEDECE MANDO DE CIERRE | 2014-01-22 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CELDAS DE 20 KV SER - ITM | Se produce falla de comunicación en SER SO no dejando cerra de forma normal se realiza rest en modulo DP/DP coupler, se pide comando de cierre, a PCD Sr Manuel Moreira, quedando sub estación normalizada. Averia relacionda con OT 225150 | 0 | NO | 0
| SER ALARMA PRESENCIA DE HUMO PRESENTE | 2014-01-22 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - SISTEMA DE INCENDIO | Se produce una falsa alarma en sistema de incendio en SER Barrancas, se reconocen alarmas y resetean equipos, se comprueba normal funcionamiento con PCD. quedando normalizado. | 0 | NO | 0
| SER SO IA1 NO CIERRA | 2014-01-22 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 03_IA1_INT 750 VCC_SER_SPA | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se produce falla de comunicación en SER SO no dejando cerra de forma normal se realiza rest en modulo DP/DP coupler, se pide comando de cierre, a PCD Sr Manuel Moreira, quedando sub estación normalizada. Averia relacionda con N 5389. | 0 | NO | 0
| SER SANTIAGO BUERAS A Y SAN PABLO A ONDULADOR EN FALLA (DESPUES DE VARIACION DE TENSION) | 2016-01-23 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Producto de una baja de voltaje a nivel de 220v se produce defecto ondulador en las ser de SBU y SPA, se normalizan las UPSs y se verifica estado de las SER con PCD: Sr Ricardo Santos | 0 | NO | 0
| SET GRUTA DE LOURDES IAS CIERRA PERO NO ENERGIZA ZONA C | 2016-01-24 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MANUAL 750 VCC | Posterior a la mantencion quedan SV y SVS abiertos, se regularizan cerrandolos quedando SER en normalidad | 0.67 | NO | 0
| S/ER "BR" GRUPO "A" APERTURA ITM SIN MOTIVO APARENTE. NO CIERRA. (PARA NORMALIZAR HAY QUE HACERLO A TRAVEZ DEL TE 701) | 2014-01-23 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 03_SER BARRANCAS | BARRANCAS | AVERÍA SER - CELDAS DE 20 KV SER - ITM | Se realiza levantamiento de ITM 1 y SAA, ademas se revisa PLC 1 indicando que se encuentra todo en normalidad. Subestacion queda en observación. | 1.77 | NO | 0
| ANDEN 2 APAGADO | 2015-01-22 | Rechazada | [5 empty] | 0 |  | 0
| SE APAGA ALUMBRADO ENTRE QUINTA NORMAL Y PLAZA MAIPU DURACION 1 SEGUNDO | 2014-01-24 | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 21_SAF PLAZA DE MAIPU V1 | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS TNP | Se genera parpadeo de alumbrado entre los tramos de Quinta Normal y Plaza de Maipú, no se registra evento señalado en nuestro sistema de de distribución de cargas. Sin causa aparente. no afectando normal funcionamiento por el laso de tiempo. | 0.25 | NO | 0
SER | BUERAS GRUPO B SA CON FUNCIONAMIENTO EN FALLA. ITM NO CIERRA | 2015-01-25 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | Se normaliza la posición motor del SAAS con los relés ubicados en el control, posteriormente se realiza cierre en forma remota, quedando SER normalizada. | 1.25 | NO | 0
| SER ILO PILOTO FUERA DE SERVICIO | 2015-01-27 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - DDL SITRAS | Al llegar a SSEE se revisa control de equipos encontrando Hilo Piloto en normalidad. SER se normaliza sin intervencion de equipos. | 1 | NO | 0
| FALLA ONDULADOR 2 ERROR DE HARDWARE | 2015-01-29 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | UPS se encuentra con ventiladores dañados, quedara en seguimiento el cambio de ventiladores. | 1.9 | NO | 0
| SER GRUTA DE LOURDES ONDULADOR EN FALLA | 2015-01-30 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | 1.- OT PCD Nº73: Autoriza Manuel Moreira 2.- OT PCC Nº475; Autoriza Danilo De Rossi 3.- Equipos quedan en normalidad; se programa seguimiento | 1.18 | NO | 0
| EST PLAZA MAIPU CT1 Y CT2 CONTROL DE TENSION AUSENTE (SOLO INDICACION) | 2015-02-01 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - RELE DE PRESENCIA DE TENSIÓN | 1) OT PCC N:514 Autoriza Hector Rojas. 2) Se revisan equipos y se encuentran todos en normalidad. | 15.87 | NO | 0
| INDICACION CT-1 CONTROL DETENCION AUSENTE ESTACION PM | 2015-02-03 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 03_CONTACTOR TERMINAL CT1 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se normaliza contactor auxiliar del relé Mors Smitt | 1.12 | NO | 0
|  |  | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 02_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 04/03 |  | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - OTRA AVERÍA EQUIPO VÍA | Se solucion sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| INDICACION DE CORRIENTE MANTENIDA EN LA SECCION 01 | 2015-02-04 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 09_SAT 01-0 | PUDAHUEL | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - OTRA AVERÍA EQUIPO VÍA | 1.- OT PCC Nº 540 SPA y 542 PUD; autoriza Patricio Tapia 2.- Se revisa SAT SPA y SER SPA además SAT PUD, encontrandose todos los equipos en normalidad. | 0 | NO | 0
| SER SO GRUPO B, SAA NO CIERRA CON FUNCIONAMIENTO EN FALLA | 2015-02-09 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | Se realiza cierre forzado quedando SER operativa | 0 | NO | 0
| CT 2 PM BARRA TRACCION EN ROJO ESTANDO ENERGIZADO | 2015-02-09 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se normaliza contactor auxiliar Mors Smitt | 0.8 | NO | 0
| CT 2 PM BARRA TRACCION EN ROJO ESTANDO ENERGIZADO | 2015-02-09 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se normaliza contactor auxiliar del relé Mors Smitt | 0.77 | NO | 0
| SER//SBU GRUPO A SAA FUNCIONAMIENTO EN FALLA + ONDULADOR EN FALLA | 2016-02-12 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | Se recibe llamado por parte de CC indicando de efecto ondulador en UPS 1 en la cual se realiza reset quedando solucionado ademas reporta SAA en falla se realiza apertura y cierre de forma local y remota quedando en normal funcionamiento | 0 | NO | 0
| FOCO DE PRESENCIA DE ALTA TENSION APAGADO FOSO5 NAVE DE TALLER | 2016-02-12 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - LÁMPARA DE PRESENCIA DE TENSIÓN | Se inspecciona foco presencia de alta tensión foso 5. Se gestionaran herramientas adecuadas para su atención. Esta OT queda asociada al Servicio #267801 | 8.08 | NO | 0
| ONDULADOR ALARMA 220 EN FALLA | 2016-02-13 | Solucionada | SER AGRUPADAS | 01_SER GLO-SPA | LINEA 5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se reponen UPS de estaciones SO-SB-BR-GR y se normaliza avería. | 0 | NO | 0
IA 2 | NO CIERRA | 2016-02-16 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 12_IA2_INT_750 VCC_SER_SBU | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | OT PCD N°118; Autoriza Sr. Eugenio Valenzuela. Se realiza cambio de interruptor CC FKI 750Vcc en normalidad. | 34 | NO | 0
| LADO B ONDULADOR EN FALLA | 2016-02-16 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 220 - 380 VAC | PCD : Eugenio Valenzuela OT 114 Se cambia bobina K1 (alimentacion SAF via 1) del gabinete Alimentacion de baja tension que alimenta control SER. | 17 | NO | 0
| SER//SO5 GRUPO A ONDULADOR EN FALLA INFORMADA A LAS 01:55 HRS. | 2015-02-16 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | 1.- UPS queda en modo linea y se elimina alarma Defecto ondulador | 9.25 | NO | 0
| S/ER LAS PARCELAS CON FALLA DE VENTILACION. | 2015-02-16 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - SISTEMA DE VENTILACIÓN | 1.-OT PCD Nº 129; Autoriza Joel Cabezas 2.- Sistema se deja configurado con Tº1= 30º y Tº2= 32ª 3.- Sistema queda en normalidad | 10.85 | NO | 0
| SER SO ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE ESTA PRESENTE | 2016-02-19 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | Se realiza Stop-reset de PLC, desbloqueando Dp-Dp coupler, avería queda solucionada | 1 | NO | 0
| SECCION 01 BARRA DE TRACCION EN ESTADO DISCORDANTE | 2014-02-21 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se normaliza discordancia | 0 | NO | 0
| DISCORDANCIA LAS PARCELAS | 2016-02-19 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | Se realiza resset en PLC este quedando en normalidad y operativo. | 4 | NO | 0
| SAT 1 Y 2 NO CIERRA EN REMOTO | 2016-02-20 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 01_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 1/2 GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - SECCIONADOR | Se realiza revisión de KOE y KOA; luego de ésto se realiza apertura y cierre manual y luego en remoto. Avería es solucionada, | 0 | NO | 0
| SAT 1 Y 2 NO CIERRAN EN REMOTO | 2016-02-20 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 01_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 1/2 GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - SECCIONADOR | Se realizan maniobras de apertura y cierre con KOE y KOA en local; Luego de ésto se pide un comaqndo remoto, el cual cierra y abre en normalidad el equipo, avería queda solucionada. | 0 | NO | 0
| IA2 DE SANTIAGO BUERAS AL CERRAR PRESENTA DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | 2016-02-20 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 12_IA2_INT_750 VCC_SER_SBU | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se revisa control y se desbloquea interrurtor quedando normalizada avería | 17 | NO | 0
| SER, LAS PARELAS, GRUPO B, CON SEÑALIZACION DE ONDULACION EN FALLA | 2015-02-22 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se acude a avería en estación LP, resportada por el Sr Heriberto Caballero a las 06:10 hrs | 0.5 | NO | 0
| ALARMA ONDULADOR 220 ONDULADOR 2 EN FALLA | 2016-02-21 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 03_SER BARRANCAS | BARRANCAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se realiza paso de modo ondulador a modo ONLINE; Avería queda solucionada | 0 | NO | 0
| ZONA B SER GRUTA DE LOURDES IA - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 01_INT_IA_750VCC_SER_GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| ZONA B SER SAN PABLO IA2 - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 04_IA2_INT_750 VCC_SER SPA | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| ZONA B SER SAN PABLOS IA1 - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 03_IA1_INT 750 VCC_SER_SPA | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| ZONA B SER BARRANCAS B IAS - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 07_IAS_INT_750 VCC_SER_BAR | BARRANCAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| ZONA A SER BARRANCAS A IA1 - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 05_IAA_INT_750 VCC_SER_BAR | BARRANCAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| ZONA A SER BARRANCAS A IA2 - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 06_IAB_INT_750 VCC_SER_BAR | BARRANCAS | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0.02 | NO | 0
| ZONA A SER LAS PARCELAS B IAS - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 10_IAS_INT_750 VCC_SER_LPA | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| ZONA Z SER LAS PARCELAS A IA1 - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 08_IAA_INT_750 VCC_SER_LPA | LAS PARCELAS | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 85.13 | NO | 0
| ZONA Z SER LAS PARCELAS A IA2 - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 09_IAB_INT_750 VCC_SER_LPA | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| ZONA Z SER SANTIAGO BUERAS B IA - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 11_IA1_INT_750 VCC_SER_SBU | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Averia se solucion sin intervencion de equipo | 0 | NO | 0
| ZONA Z SER SANTIAGO BUERAS A IA - PRUEBA: FUERA DE SERVICIO. | 2015-02-23 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Averia se soluciona sin intervencion de equipo | 0.03 | NO | 0
| SO - SER NO CIERRA ITM Y EL IA1 CON INDICACION ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE | 2016-02-21 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | se reinicia PLC y se restablece comunicacion quedando la SER en normal funcionamiento. se realizan pruebas en REMOTO con PCD Sr.joel Cabezas. | 0.33 | NO | 0
| SER SO L5 GRUPO A ONDULADOR EN FALLA. | 2016-02-23 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Normalizacion de UPS 1. SER opertaiva y sin alarmas. PCD: Sr. Agustin Ortiz | 0.42 | NO | 0
| LAS PARCELAS ITM LADO B ABIERTO CON AVERIAONDULADOR EN FALLA | 2015-02-26 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CELDAS DE 20 KV SER - ITM | Cambio ventilador UPS | 44.32 | NO | 0
| SER LAS PARCELAS LADO B ONDULADOR EN FALLA | 2015-02-27 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Cambio ventiladores UPS | 0.5 | NO | 0
| SER ONDULADOR EN FALLA LADO B | 2015-03-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se normaliza UPS, quedando operativa. | 0 | NO | 0
ITM | LADO B NO CIERRA Y SAA CON FUNCIONAMIENTO EN FALLA | 2015-03-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | SAAS se encuentra en Falla (Largo Tiempo de Maniobra) lo que impide el cierre de ITMS, se revizan los contactos auxiliares de los Finales de Carrera de Seccionador, encontrandose estos agripados, se limpian los contactos y se normaliza SSEE. | 1 | NO | 0
| SER SP SAA NO CIERRA CON INDICACION FUNCIONAMIENTO EN FALLA | 2015-03-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | SAA se encuentra con Largo Tiempo de Maniobra, se revisa control de equipo y se realizan pruebas en modo Local de apertura y cierre normalizando el Seccionador. | 1.5 | NO | 0
| SER SO GRUPO B SAA2 CON FUNCIONAMIENTO EN FALLA ITM NO CIERRA | 2015-03-02 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | Se realiza cierre local de SAA2 quedando SER operativa. | 0 | NO | 0
IA 2 | DE SANTIAGO BUERAS NO CIERRA | 2016-03-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | OT PCD N°157; Autoriza Gabriel Vargas, se realizan pruebas a interruptor; se revisa control. Avería en seguimiento. | 17 | NO | 0
| BARRA DE TRACCION SECCION 04 DISCORDANTE . | 2016-03-02 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se recibe llamado de Margarita LAscano de averia discondancia en seccion 4, se asiste a SER y SAT de las parcelas a inspeccionar equipos, sin intervenir, se llama a PCC y este informa que alarma desaparece,sin explicacion | 2 | NO | 0
| CUADRO DE ALUMBRADO A-400 LADO PAR ALARMA ENLACE 1 MAESTRO EN FALLA | 2016-03-04 | Solucionada | EQUIPOS CDC TALLERES NEPTUNO | 03_CELDA 20 KV ENLACE SEAT 1 CDC TNP | CENTRO DESPACHO CARGA TNP | AVERÍA CDC TNP - EQUIPO DE 20 KV - CONTROL Y PROTECCIÓN | Averia se soluciona sin intervencion de equipos. | 1.25 | NO | 0
| IAS DE BARRANCAS NO SE CIERRA (DETECTOR DE CORTO CIRCUITO EN FALLA) | 2015-03-12 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 03_SER BARRANCAS | BARRANCAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se realiza levantamiento de averia encontrando equipo en normalidad, se da un Reset a PLC normalizando estado de equipo, se realizan pruebas de apertura y cierre en modo local y remoto, resultando estas en normalidad. | 1 | NO | 0
| LAMPARAS PRESENCIA ALTA TENSION APAGADAS EN TALLER MANTENIMIENTO INGRESO FOSO | 2015-03-13 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Averia es atendida, por tratarse de equipos en altura queda en seguimiento hasta traer equipo alza hombres apropiado para la actividad. | 735.02 | NO | 0
| ONDULADOR SER DE ESTACION LAS PARCELAS EN FALLA | 2015-03-14 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | UPS se encuentra con elementos de su tarjeta electronica dañados, queda en seguimiento por Analista de Fallas. | 1 | NO | 0
| ALUMBRADO DE DEPENDENCIAS APAGADO .. ( SEGUN CYRO DEBE VERLA ALIMENTACION ELECTRICA, YA QUE SUS EQUIPOS SE ENCUENTRAN OK ). | 2015-03-15 | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 15_SAF LAS PARCELAS V1 | LAS PARCELAS | AVERÍA SAF - EQUIPO DE BAJA TENSIÓN - ARMARIO NORMAL - DISYUNTOR | Equipos se encuentran en normalidad. Averia no corresponde a Siemens Electrico. | 1.1 | NO | 0
| ZONA C PRESENCIA DE TENSION SAT 1/2 SECCION 1 CONTROL DE TENSION AUSENTE ( INTERMITENTE ). | 2015-03-23 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 01_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 1/2 GLO | GRUTA LOURDES | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se realiza levantamiento en cto de control de equipo, encontrando defecto en contactos auxiliares de rele 750 VCC, lo cual provoca discordancia en las pantallas de CC. | 1 | NO | 0
| SER DE SO LADO A CON VENTILACION EN FALLA | 2015-03-23 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - SISTEMA DE VENTILACIÓN | Personal de Sometec intervino sistema de ventilacion con el fin de cambiar las correas del motor en el sistema de extraccion de SSEE, luego de eso se normaliosa estado de alarmas. | 1.48 | NO | 0
| APERTURA ZONA ELECTRICA Z LINEA 5 SIN CAUSA APARENTE, NO SE ATRIBUYE A TRENES | 2015-03-24 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 11_IA1_INT_750 VCC_SER_SBU | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Equipos se abren sin causa aparente. Se solucionan en el momento. | 2.98 | NO | 0
| DISCORDANCIA EN LA INFORMACION DE ENERGIZACION SECCION 1 LINEA 5 | 2015-03-30 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 08_INTERRUPTOR VIA Z | QUINTA NORMAL | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Averia se soluciona sin intervencion de equipos. Se consulta a PCC por estado de las vias y confirman que se encuentra en normalidad. | 1.17 | NO | 0
| SER -SAN PABLO - LADO B - ONDULADOR EN FALLA | 2015-03-30 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se Realiza Reset en Display UPS2 por encontrarse con alarma "defecto de ondulador" normalizandose se comprueba el normal funcionamiento con PCD Sr Manuel Moreira quien corrobora lo señalado. | 3.2 | NO | 0
| ITM GRUPO A NO CIERRA EB GRUPO B ALARMA AUTOMATA PRGRAMABLE PRESENTE | 2015-03-31 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | Se produce falla de comunicación en modulo DP/DP Coupler lo cual origina alarma de autómata no dejando que grupo A cierre y falla de comunicación en grupo B, se realiza un Reset a modulo quedando en normal funcionamiento | 0 | NO | 0
| IA DE SAN PABLO NO CIERRA | 2015-03-31 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | Se produce falla de comunicación en modulo DP/DP Coupler lo cual origina alarma de autómata no dejando que IA cierre y falla de comunicación en grupos A y B, se realiza un Reset a modulo quedando en normal funcionamiento. | 0.57 | NO | 0
| INDICACION DE CORRIENTE MANTENIDA SECCIONES 4-5-0-1 PCC L-5 | 2016-03-31 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 09_SAT 01-0 | PUDAHUEL | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se acude a terreno revisando los equipos afectados (MORS SMITT) verificando su normal funcionamiento, averia queda en seguimiento | 0 | NO | 0
| ONDULADOR 1 EN FALLA | 2016-04-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se realiza normalizacion en UPSs de SER SPO y SB en normalidad. SSEE queda en condiciones normales de operacion. | 0 | NO | 0
| SER LADO A ONDULADORES EN FALLA NO BORRA | 2016-04-04 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se repone UPS1 de SER SBU | 0 | NO | 0
| FOSO 4 Y 5 NO HAY ALIMENTACION DE ALTA TENSION. | 2015-04-07 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Selector de sistema de control el cual se encontraba en local, se deja en remoto quedando normalizado. OT se asocia a la 249600. | 2.68 | NO | 0
| FOSO 4 Y 5 NO HAY ALIMENTACION DE ALTA TENSION. | 2015-04-07 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Selector de sistema de control el cual se encontraba en local, se deja en remoto quedando normalizado. | 2.43 | NO | 0
| DE ESCALAS MECANICAS FUERA DE SERVICIO | 2014-04-08 | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 15_SAF LAS PARCELAS V1 | LAS PARCELAS | AVERÍA SAF - OTRA AVERÍA SAF | Equipos se encuentran en normalidad. | 2.58 | NO | 0
| SER LAS PARCELAS IA1 NO CIERRA | 2016-04-05 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Equipo se encuentra bloqueado a traves de Sitras PRO, se reconocen alarmas lo que permite normalizar fincionamiento de interruptor. SSEE queda en condiciones normales de operacion. | 0.5 | NO | 0
| PCCL5 ( ESTACION PLAZA MAIPU) CT2 FIGURA DESENERGIZADO EN TCO CUANDO EN TERRENO ESTA ENERGIZADO . | 2015-04-08 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Indicación desaparece sin intervención de equipo. | 26.5 | NO | 0
| PCD - S/ER SANTIAGO BUERAS GRUPO A - ONDULADOR EN FALLA | 2016-04-06 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se acude a SER SBU, Se normaliza equipo UPS-1 acusa Ondulador en Falla. SSEE queda en condiciones normales de funcionamiento. | 0 | NO | 0
| .- Lámpara de presencia de tensión vía Z Q. Normal , Apagada | 2016-04-06 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 08_INTERRUPTOR VIA Z | QUINTA NORMAL | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se realiza revision a LPT de IVZ QN el cual al momento de revisar tablero externo, se comprobo que habia una termica actuada, la cual se repone quedando LPT normalizado | 165.02 | NO | 0
| ZONA C SECCION 1 DISCORDANCIA ALIMENTACION TRACCION | 2015-04-11 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 01_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 1/2 GLO | GRUTA LOURDES | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Averia se encuentra en seguimiento asociada a OT 250576. | 1.15 | NO | 0
| PCCL5 ZONA.Z SECCION 04 DISCORDANTE | 2016-04-09 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 02_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 04/03 |  | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT | Avería se soluciona sin intervención | 53.3 | NO | 0
| SER LP -GL L5 ONDULADOR EN FALLA | 2015-04-13 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se repone UPS 2 en ambas SER, eliminando alarma defecto ondulador, se comprueba esta condicion con PCD Sr Agustin Ortiz | 0.07 | NO | 0
ONDULADOR | LADO A EN FALLA | 2016-04-12 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se resetea UPS quedando en funcionamiento | 17 | NO | 0
ONDULADOR | LADO A EN FALLA | 2016-04-12 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se reinicia UPS quedando operativa y sin observaciones | 17 | NO | 0
ONDULADOR | LADO A Y B EN FALLA | 2016-04-12 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se reinicia UPS quedando operativa | 17 | NO | 0
| PCD L5 S/ER (SB) ONDULADOR EN FALLA | 2016-04-14 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se realiza normalizacion de UPS 1. SER queda operativa y sin alarmas. PCD: Sr. Juan Arcila # 273 | 0 | NO | 0
| SECCION 1 ZONA ELECTRICA C L5 DISCORDANTE | 2015-04-16 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 01_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 1/2 GLO | GRUTA LOURDES | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Averia se encuentra en seguimiento asociada a OT 250576. | 1.33 | NO | 0
| AL CERRAR IA SER GL GENERA INDICACION DE DI PROVOCANCO DESENERGIZACION DE LA ZONA.. SIN PERDER CONDICION DE ZONA- | 2014-04-22 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 01_INT_IA_750VCC_SER_GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se recibe llamado de PCD reportando IA no cierra se acude a lugar realizando pruebas de apertura y cierra remota y manual sin solucionarse, se detecta problema en interruptor, se cambia por otro de reserva, solucionándose desperfecto cerrando en normalida | 6.25 | NO | 0
| SER EST. BR LADO (A) PRESENCIA DE HUMO ACTIVADA EN FORMA REITERADA | 2015-04-20 | Solucionada | SISTEMAS DETECCION INCENDIO SER EXT L5 | 03_SISTEMA DE INCENDIO SER BARRANCAS | BARRANCAS | AVERIA SER | Se reconoce alarma de deteccion de humo en tablero de incendio, SER queda normalizada | 0.98 | NO | 0
| SER- BR GRUPO A PRESENCIA DE HUMO ACTIVADA EN FORMA REITERADA | 2015-04-21 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 03_SER BARRANCAS | BARRANCAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - SISTEMA DE INCENDIO | Se realiza modificacion en central de incendio reemplazando erele defectuoso. Central de incendio queda en normalidad. | 35.25 | NO | 0
| SER LP LADO B ITM Y SAA NO CIERRA ( SAA FUNCIONAMIENTO EN FALLA ). | 2016-04-19 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CELDAS DE 20 KV SER - ITM | -Se realizan pruebas funcionales de apertura y cierre en conjunto con PCD, quedando la subestacion en normal funcionamiento. | 0 | NO | 0
| SER SANTIAGO BUERAS A ONDULADOR EN FALLA | 2015-04-28 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se realiza Normalizacion de UPS 1 en SER GLO por Defecto ondulador. Sin alarmas posteriores a la atencion. | 0.25 | NO | 0
SER | SAN PABLO A ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE AUSENTE FORZADO Y ONDULADOR EN FALLA. | 2016-04-26 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se normaliza efecto ondulador en UPS1, se piden pruebas de apertura y cierre lado A cerrando este en forma normal indicacion forzado desaparece. | 0 | NO | 0
| SECCION 1 DISCORDANTE | 2015-05-01 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 01_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 1/2 GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - SECCIONADOR | Se hace cambio de Rele presencia de tension, en SAT 1.2 luego de la energizacion, falla persiste | 105.68 | NO | 0
| SECCION 01 ZONA B CON INDICACION DE CORRIENTE MANTENIDA | 2015-05-02 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 09_SAT 01-0 | PUDAHUEL | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - CONTROL Y PROTECCIÓN | Equipos en terreno se encunetran en normalidad, indicacion de averia queda en seguimiento. | 0 | NO | 0
| SER LP GRUPO A Y B ONDULADOR EN FALLA | 2015-05-03 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se reponen ambas UPS y se soluciona averías, no quedando alarmas presentes. | 1.6 | NO | 0
| NO SE PUEDE CERRAR IAS | 2014-05-13 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se realizan pruebas mecanicas en IAS en forma local, para luego insertarlo y realizar cierre y apertura en forma remota, quedando interruptor operativo | 1.25 | NO | 0
ALARMA | ONDULADOR EN FALLA EN PR : BU- A , PA -B - y GL - B | 2015-05-09 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Se revisan UPS se reinician y se comfirma las fallas , equipos quedan en normalidad. | 0 | NO | 0
| SER GL EL SAA FUNCIONAMIENTO EN FALLA GRUPO B | 2015-05-17 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | Al ingresar a SER GL se encuentra térmica F10 en SAAS actuada, al parecer sin causa aparente, se repone térmica y se hacen pruebas en conjunto con PCD quedando SER en normalidad | 0.75 | NO | 0
|  |  | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 17_SAF MONTE TABOR V1 | MONTE TABOR | AVERÍA SAF - OTRA AVERÍA SAF | Averia no corresponde a Siemens L5. | 1.22 | NO | 0
| SER GL - CORREA DE MORTOR DE SISTEMA DE VENTILACION - EN FALLA | 2015-05-18 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - SISTEMA DE VENTILACIÓN | OT PCD: 394 Autoriza: Rodolfo Gonzalez. se realiza cambio de correas del motor del sistema de ventilacion las cuales quedan en normalidad sin presentar observaciones. | 6.17 | NO | 0
| LAMPARA TESTIGO DE PRESENCIA ALTA TENSION EN FOSO 4 INTERMITENTE | 2014-05-23 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | OTRA AVERIA | Se realiza cambio: Fuente de Poder de Lampara Testigo Presencia Tension en Foso 4. | 122.5 | NO | 0
| SER BARRANCAS GRUPO A CON AVERIA DE VENTILACION. | 2015-05-20 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 03_SER BARRANCAS | BARRANCAS | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Se normaliza sistema de ventilacion. quedando esta operativa. | 1 | NO | 0
| SER LAS PARCELAS GRUPO B ITN NO CIERRA | 2014-05-25 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CELDAS DE 20 KV SER - ITM | Se atiende avería en SER LPA grupo B no cierra ITMS abierto. Se detecta falla en control de SAAS lo que involucró el no cierre del ITMS. Se realiza apertura en local, para que luego PCD cierre el grupo B en forma remota quedando SER normalizada. | 1.32 | NO | 0
| CORTE CIRCUITO EN SAF TABLERO DE CORRIENTE CONTINUA | 2015-05-22 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 08_AAE LAGUNA SUR | LAGUNA SUR | AVERÍA SAF | Descripción con la que es cursada avería no corresponde (cortocircuito en SAF), se detecta térmica actuada en TAE y cargador de batería, se repone normalizándose sistema de AAE. comprobando su funcionamiento con CC, Juan Carlos Ugalde. | 0.4 | NO | 0
| INDICADOR PRESENCIA DE ALTA TENSION -APAGADA- FOSO 6 | 2015-05-29 | Solucionada | EQUIPOS TALLERES NEPTUNO | TROLES L5 TSE | TALLERES SAN EUGENIO | OTRA AVERIA | Se cambian fuentes de poder en letreros Presencia tensión en foso 6 y foso 4. quedando ambos operativos. | 140.35 | NO | 0
| - Chapas de puerta de seccionadores de Plaza de Maipú, ubicados por vía 2 (SI1, SI2, SVA, SVB) se encuentran sucias y la llave entra con dificultad. | 2015-05-29 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 06_SECCIONADOR DE VIA SVA PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - OTRA AVERÍA EQUIPO VÍA | Se limpian y lubrican chapas de seccionadores, luego se prueba con llaves correspondientes, quedando el equipo operativo. | 71.5 | NO | 0
| - Llave de palanca de seccionador SVA de Plaza de Maipú vía 2, no sale cuando se abre el seccionador | 2015-05-29 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 06_SECCIONADOR DE VIA SVA PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - OTRA AVERÍA EQUIPO VÍA | Se limpia la chapa de la palanca del seccionador de SVA, luego se prueba con la llave , el equipo queda operativo. | 71.5 | NO | 0
| - Palanca de IFV no se puede poner en la posición para realizar socorro. | 2015-05-29 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 07_INTERRUPTOR FOSO DE VISITA IFV PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - OTRA AVERÍA EQUIPO VÍA | Se limpia y lubrica chapa de Socorro/Automatico no se pudo probar la intervencion ,se conseguira la llave del equipo con Personal de Metro. | 71.5 | NO | 0
| EQUIPOS FUERA DE SERVICIO SIN ALIMENTACION ELECTRICA DESDE PU A PM | 2014-06-03 | Solucionada | EQUIPOS CDC TALLERES NEPTUNO | 17_CELDA 20 KV A403 CDC TNP | CENTRO DESPACHO CARGA TNP | AVERIA SAF | Se atiende averia, la cual involucra apertura de celda A-403 en CDC TNP. Posterior al cierre por parte de PCD, se chequean estaciones en terreno (PUD-PMA), encontrandose en normalidad | 1.67 | NO | 0
| IAS GL NO CIERRA | 2015-06-01 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 02_IAS_INT_750 VCC_SER GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | OT PCD:2621. Autoriza: Hernan Valdez. -Falla se presenta en zona C lo cual impide el cierre del IAS, alimentacion electrica normaliza la zona ya antes mencionada pudiendo PCD cerrar en forma remota, quedando subestacion en normalidad. | 2.83 | NO | 0
| CHICOTE DE CONTINUIDAD DE BARRA GUIA PERDIDA DE AISLACION LS-BR V1 PK 8635 LADO MURO. | 2014-06-06 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS ViAS EXT L5 | INS_ EQU_ VIAS EXT L5 | LINEA 5 | AVERÍA CABLE EXTENSIÓN L5 - CABLE 750 VCC | Se atiende avería en PK 8040 entre estación Laguna Sur y Barrancas, se detecta cable de 750VCC con perdida de aislación. Avería queda en seguimiento para el cambio de los cables en OT de servicio Nº232737 | 1.38 | NO | 0
FOSOS | NO SE PUEDEN CERRAR ARMARIO SIEMENS PARA ALIMENTAR FOSO 13 | 2015-06-04 | Solucionada | EQUIPOS TALLERES NEPTUNO | TROLES CAF L5 EXT | TALLERES NEPTUNO | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Se hace seguimiento de averia en CT3, se encuentra rectificador defectuoso ademas de la bobina de cierre quemada, se hace cambio de equipos de CT2 a CT3, Equipo queda operativo. | 12 | NO | 0
| SER LAS PARCELAS GRUPO A VENTILACION EN FALLA | 2015-06-15 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | OTRA AVERIA | Se realizan pruebas en sistema de ventilacion, sin intervencion, Equipo queda operativo. | 19.47 | NO | 0
| SER/GL GRUPO D SAA NO CIERRA CON FUNCIONMOIENTO EN FALLA | 2015-06-16 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | Se realiza un cierre forzado de SAAS, logrando así el cierre de la SER. Avería queda en seguimiento. OT PCC Nº2913; Autoriza César Lopez. PCD: Sr. Agustin Ortiz. | 1 | NO | 0
| LAMPARAS DE PRESENCIA DE TENSION FOSO 11 Y FOSO 13 1 APAGADA Y 1 QUEBRADA. 9945223505- | 2015-06-18 | Solucionada | EQUIPOS TALLERES NEPTUNO | TROLES CAF L5 EXT | TALLERES NEPTUNO | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - LÁMPARA DE PRESENCIA DE TENSIÓN | Se normaliza avería correspondiente al foso 13 en talleres CAF cambiando fuente de alimentación de foco tortuga Foso 11 queda en seguimiento. | 3.98 | NO | 0
| SER SB AVERIA DEFECTO ONDULADOR PRESENTE | 2015-06-19 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | PCD Sr Juan Arcila verificación de alarmas. Se restablece UPS pasandola de By-Pass a modo online. | 0.93 | NO | 0
| FALLA S/ER "SO" GRUPO "B" ONDULADOR EN FALLA. | 2015-06-19 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se realiza reset en UPS 2 quedando este en normalidad y no presentando mas observaciones. | 0.38 | NO | 0
| AL ABRIR IVZ QN NO CORTA ENERGIA EN VIA Z. LAMPARAS DE PRESENCIA DE TENSION SIEMPRE INDICAN ENERGIZADAS | 2015-06-24 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 08_INTERRUPTOR VIA Z | QUINTA NORMAL | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Relé de presencia de tensión 750 VCC presenta problemas con contactos auxiliares, quedará en seguimiento. | 1.12 | NO | 0
| por letrero de Alta Tensión apagado en vía Z de QN. | 2015-06-26 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 08_INTERRUPTOR VIA Z | QUINTA NORMAL | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - RELE DE PRESENCIA DE TENSIÓN | Relé de presencia de tensión 750 VCC presenta problemas con contactos auxiliares, quedará en seguimiento. | 9.43 | NO | 0
| CONTACTOR CT1 DE PLAZA DE MAIPU UBICADO EN VIA 1 PK 14545, SE ENCUENTRA CON FILTRACION DE AGUA NAPA SUBTERRANEA EN PARTE SUPERIOR Y ACUMULACION DE AGUA EN SU PARTE INFERIOR , QUEDANDO CABLES ELECTRICOS SUMERGIDOS EN ESTA. | 2014-07-03 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 03_CONTACTOR TERMINAL CT1 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - SECCIONADOR | Se realiza atencion de averia, se informa a Metro de filtracion de agua en equipo, se derivara averia a area correspondiente. | 10.07 | NO | 0
| GRUPO B SECCIONADOR DE AISLAMIENTO AUTOMATICO EN FALLA . | 2015-06-29 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | OT asociada a OT 254509. | 17.12 | NO | 0
| GRUPO A ESTACION SB FUERA DE SERVICIO | 2015-06-29 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | UPS se encuentra fuera de servicio debido a que su proteccion esta caida, se normaliza y UPS queda operativa. | 2.68 | NO | 0
| GRUPO B ESTACION LAS PARCELAS FUERA DE SERVICIO | 2015-06-29 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | SAAS contactos auxiliares de seccionador en falla, se lubrican y normaliza posicion de estos. Equipo queda operativo. | 6.17 | NO | 0
| SER ESTACION SB LADO A CON ONDULADOR EN FALLA | 2015-06-29 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Al momento de ingresar a la SER, UPS se encuentra apagada, se restablece quedando SER en normalidad | 3.47 | NO | 0
| SER ESTACION GL LADO B ONDULADOR EN FALLA | 2015-06-29 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | al momento de ingresar a la SER, UPS se encuentra apagada, se restablece quedando SER en normalidad | 2.45 | NO | 0
| IAS GRUTA DE LOURDES NO CIERRA | 2015-07-02 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se realizan pruebas de control, pruebas de PLC y cambio de interruptor. Equipos quedan operativos; Pruebas funcionales con PCC: César López | 2 | NO | 0
SER | SAN PABLO GRUPO B ONDULADOR EN FALLA | 2015-07-05 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se realiza reset en panel UPS 2 esta quedando en normalidad. | 0.05 | NO | 0
| MT / ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2015-07-07 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 10_AAE MONTE TABOR | MONTE TABOR | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se restablece cargador reponiendo termica caida quedando equipo operativo | 0.85 | NO | 0
| SER GL ITM P NO CIERRA | 2015-07-20 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | OTRA AVERIA | AL llegar Siprotec se encuentra alarmado,se reconocen fallas, se hacen pruebas en remoto y local quedando equipo en normalida. PCD:Joel Cabezas | 74.67 | NO | 0
| IA DE GL NO ABRE AL CORTAR CONDICION DE ZONA | 2015-07-21 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | OT PCC: 3661 Autoriza: Hernan Valdez. Se realiza revicion de IA encontrandose alarma presente BY-PASS condicion de zona activado, se normaliza esta quedando en funcionamiento. | 0 | NO | 0
| SER LAS PARCELAS A ONDULADOR EN FALLA | 2015-07-21 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | OTRA AVERIA | Al llegar equipo se encuentra alarmado, se reinicia el equipo quedando operativo | 56.17 | NO | 0
| CABLES FUERA DE LUGAR EN SALA SER + CONEXION DEFECTUOSA | 2015-07-22 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | OTRA AVERIA | averia estara en seguimiento | 0.23 | NO | 0
| ZONA Z LINEA 5 AL INTENTAR ENERGIZAR APARECE INDICACION D1 | 2014-08-07 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 06_SECCIONADOR DE VIA SVA PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - CONTROL Y PROTECCIÓN | Se da un re cierre a equipo, este cierra en normalidad, averia se asocia a OT preventiva 235542. | 1 | NO | 0
| A 407 SAF CAF ABIERTO POR SOBRE CORRIENTE PRESENTE, CDC NEPTUNO | 2015-07-30 | Solucionada | EQUIPOS CDC TALLERES NEPTUNO | 21_CELDA 20 KV A407 CDC TNP | CENTRO DESPACHO CARGA TNP | AVERÍA SAF - EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN - CELDA 20 KV SAF | Se normaliza interruptor de 20 KV debido a apertura por cortocircuito en SSEE CAF. SSEE queda en normalidad. | 1 | NO | 0
| LP - L5- LADO B SAA FUNCIONAMIENTO EN FALLA | 2015-08-06 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | Se repone térmica F10 y luego se realizan pruebas con PCD Sr. Gabriel Vargas. SER queda operativa. No se observan alarmas ni hechos relevantes posterior a la intervención. | 1.48 | NO | 0
| DISCORDACIA EN BARRA DE TRACCION SECCION 01 ZONA B SECTOPR PU - PR | 2014-08-17 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 09_SAT 01-0 | PUDAHUEL | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - CONTROL Y PROTECCIÓN | Discordancia en seccion 01 zona B se normaliza, equipo queda operativo. | 0 | NO | 0
| INTERRUPTORES DE FOSO DE VISITA (IFV) PM NO CORTAN ALTA TENSION | 2015-08-07 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 07_INTERRUPTOR FOSO DE VISITA IFV PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - OTRA AVERÍA EQUIPO VÍA | Se realiza cambio relé K-12 (24VCC) y se deja equipo en normalidad, se realizaron pruebas funcionales en local. | 130.92 | NO | 0
| ALIMENTACION DE SERVICIOS EXTERNOS ( SUB TV, BANCO MATICOS ETC. ) FUERA DE SERVICIO. | 2014-08-19 | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 12_SAF BARRANCAS V2 | BARRANCAS | AVERÍA SAF - EQUIPO DE BAJA TENSIÓN - ARMARIO NORMAL - DISYUNTOR | Proteccion Q5 de TGBT V2 se encuentra en Trip sin causa aparente, se normaliza disyuntor. Equipos afectados quedan en normalidad. | 1.1 | NO | 0
| SER/SO ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE PRESENTE | 2015-08-11 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | OTRA AVERIA | Avería fue atendida con la OT Nª 256870. | 0.47 | NO | 0
| SER/SO LADO A/B ONDULADOR EN FALLA. | 2015-08-11 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | OTRA AVERIA | Al llegar a sala SER, se visualizan onduladotes apagados, por horario se realiza revisión minima de equipo, luego se encienden onduladotes y alarmas se normalizan. Se programara una revisión mayor de equipos. | 0.42 | NO | 0
| CT2 PM NO ES POSIBLE ABRIR | 2014-09-02 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se atiende avería según orden de trabajo nº 237578 | 0 | NO | 0
| SER DE SO L5 IA2 NO CIERRA | 2014-09-08 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 04_IA2_INT_750 VCC_SER SPA | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se realiza Stop/ Rom a PLC y se normaliza Averìa | 16.5 | NO | 0
| IA1, EST. SAN PABLO 5 , NO CIERRA | 2014-09-16 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 03_IA1_INT 750 VCC_SER_SPA | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se realiza STOP / ROM a PLC y se normaliza averìa. | 15.5 | NO | 0
| CDC NEPTUNO CT RESERVA BARRA . B ENLACE 1 ESCLAVO EN FALLA | 2014-09-22 | Solucionada | EDIFICIO CDC TNP | 01_EQUIPOS Y RECINTOS CDC TNP | CENTRO DESPACHO CARGA TNP | AVERIA CDC TNP | Averìa Corresponde a Talles Fue derivada | 12.43 | NO | 0
|  |  | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 03_CONTACTOR TERMINAL CT1 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se reapara Chapa y se normaliza CT. | 16.75 | NO | 0
| EQUIPO ELECTRICO CT 1 CON CHAPA DE LLAVE INFERIOR TRABADA | 2014-09-25 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 03_CONTACTOR TERMINAL CT1 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - CONTROL Y PROTECCIÓN | Se repara chapero de seccionador, el cual se encontraba trabado por mala operacion. | 0 | NO | 0
| NO SE PUDO HACER SOCORRO DE EQUIPOS ELECTRICOS YA QUE LLAVES SI 1 Y SI 2 SE ENCUENTRAN TRABADAS | 2014-09-25 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 05_SECCIONADOR INVERSOR SI PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - CONTROL Y PROTECCIÓN | Se reparan chaperos de saeccionador, el cual se encontraba dañado por mala operacion. | 0 | NO | 0
| GRUPO LADO A CON INDICACION VENTILACION EN FALLA | 2015-09-10 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - SISTEMA DE VENTILACIÓN | Se encuentra en el lugar personal de SYRO, (Jerson Quintana), el que indica que se encuentran en el lugar realizando actividad programada en el sistema de ventilación forzada. Equipos quedan en normalidad. Situación será informada al administrador. | 0.25 | NO | 0
| PCD L5 EXT ESTACION GRUTA LOURDES S/ER (GL) SAA 2 FUNCIONAMIENTO EN FALLA | 2015-09-11 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Se desbloquea motor; se realizan pruebas en local y dos pruebas de energización remota con exito; equipo queda operativo. OT PCD N°692; Autoriza Agustin Ortiz OT PCC N°4708; Autoriza Nicolás Gonzalez | 36.5 | NO | 0
| SECCIONADOR INVERSOR DE COLA DE MANIOBRAS CON LLAVE TRABADA. FALLA DE CHAPA. | 2014-09-26 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 05_SECCIONADOR INVERSOR SI PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - CONTROL Y PROTECCIÓN | Se realiza ajustes de chapa Ronis quedando ambos seccionadores operativos, se realizan pruebasen local previo enclavamiento de seguridad. | 17 | NO | 0
| IA DE (GL) , AL CERRAR CAE ZONA B | 2014-09-29 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 01_INT_IA_750VCC_SER_GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se atiende Averìa Sin Intervenciòn de equipo. | 16.75 | NO | 0
| IA2, SER NO CIERRA | 2014-09-29 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 06_IAB_INT_750 VCC_SER_BAR | BARRANCAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | No es posible atender ya que presenta falla de estructura en PLC D11 y por horario se deja en seguimiento | 18 | NO | 0
| SER SB GRUPO A SAA EN FALLA | 2015-09-17 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | OT PCD Nº705; Autoriza Eugenio Valenzuela. Se limpia y engrasa seccionador; se lubrica rotor de motor. Se realizan cierres y aperturas en local y en remoto con PCD con exito. Al momento de terminar no quedan alarmas presentes. | 18.5 | NO | 0
| S/ER SAN PABLO L-5 LADO A Y B ONDULADOR EN FALLA | 2015-09-19 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se restablece UPS solucionandose averías. OT PCD N°706; Autoriza Juan Lara. | 109.5 | NO | 0
| SER SAN PABLO - AMBOS GRUPOS CON ONDULADOR EN FALLA GRUTA DE LOURDES - GRUPO B ONDULADOR EN FALLA - AMBOS CON APERTURA DE ITMS | 2015-09-21 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Se reportan averías por PCD Sr. Gabriel Vargas Ondulador en falla ambos grupos SPA Ondulador en falla grupo B GL Se normalizan UPS sin observaciones. PCC: Sr. Danilo De Rossi #4839 | 1.02 | NO | 0
| APERTURA SER SAN PABLO Y DE SER BARRANCAS SIN MOTIVO | 2015-09-24 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | -Se realiza reset en UPS 1 y 2 en SER San Pablo estas quedando en normal funcionamiento , SER Barrancas se normaliza sin intervencion. | 0.75 | NO | 0
|  |  | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | OT PCD N°739; Autoriza Manuel Moreira, se deja alimentación por barras. | 37 | NO | 0
| LINEA 5 ///SER LAS PARCELAS GRUPO A , ONDULADOR EN FALLA. | 2015-09-28 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | OT PCD N°739; Autoriza Manuel Moreira, se deja alimentación por barras. | 37 | NO | 0
| FOSOS 4-5 Y 6 NO DEJA ENERGIZAR EN FORMA REMOTA, SOLAMENTE EN FORMA LOCAL | 2015-09-29 | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS TROLES TNP/TSE | INSP_EQU_TROLES_TNP_TSE | LINEA 5 | AVERÍAS EQUIPOS TRACCION TALLERES | Responsable Metro: Sr. Luís Valenzuela Selector se encontraba en local. Se realizan pruebas en remoto en fosos 4 - 5 y 6. Presentando funcionamiento en normalidad. Se da un tiempo prudente de espera, y no se visualizan incovenientes. | 8.95 | NO | 0
| SER SB LADO A CON ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE, NO BORRA, | 2015-09-29 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | OT PCD N°736; Autoriza Manuel Moreira, se da un stop-reset a PLC de SV y PLC2; Ademas se realiza reapriete de terminales de red PROFIBUS. Avería queda solucionada. | 7.2 | NO | 0
| GRUPO A ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE PRESENTE EN SER SANTIAGO BUERAS, NO BORRA | 2015-10-02 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | -Se realiza revicion de modulos y reset quedando en normal funcionamiento. | 0 | NO | 0
| GRUPO A ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE PRESENTE | 2015-10-05 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MANUAL 750 VCC | OT PCD N°758; Autoriza Sr Agustin Ortiz. Se cambia módulo de plc SV -D15; no quedan alarmas presentes. Avería es solucionada. | 37 | NO | 0
| SER SANTIAGO BUERAS ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE | 2015-10-08 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | OT vinculada a OT 260402. | 28.5 | NO | 0
| APERTURA ZONA "Z" Y "A", A LAS 15:36 HRS LINEA 5 | 2015-10-09 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Equipos se abren sin causa aparente, se normalizan en el momento. | 68.83 | NO | 0
| SER/ GRUTA LOURDES, GRUPO B , ONDULADOR EN FALLA | 2015-10-09 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | UPS 2 apagada: Se enciende UPS 2 quedando operativa. | 1.23 | NO | 0
| PCCL5 ESTACION (GL) IA NO CIERRA | 2014-10-26 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 01_INT_IA_750VCC_SER_GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averìa fue solucionada y retroalimentada con OT 240681 el dia 26-10-2014 06:00 / 07:00 | 75.6 | NO | 0
| ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE NO BORRA | 2015-10-13 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - SECCIONADOR | Normalizacion de PLC en SV 1. Alarma automata programable: solucionada. PCD: Sr. Agustin Ortiz # 776 | 2.38 | NO | 0
| TABLERO ELECTRICO TDF SEC Nº 1 CON PUERTA MALA, SUCIO Y CON CONEXIONES A LA VISTA PK 14030 VIA 2 | 2014-11-05 | Rechazada | [5 empty] | 0 |  | 0
| PANTALLAS IHM, LINEA 5, ZONA Z, SE ABREN AMBOS IAS, DE SER DE SB - LP, SOLO EL IA1 | 2014-11-05 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 11_IA1_INT_750 VCC_SER_SBU | SANTIAGO BUERAS | AVERIA SER | Se Conprueba apertura de los 4 Interruptores atravez de Pruebas DDL en la Zona Z y equipos se comportan en normalidad. Equipos quedan Operativos. | 4.38 | NO | 0
| ITM B NO CIERRA POR PRESENCIA DE TENSION SOLO EN FORMA INDIVIDUAL | 2014-11-07 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERIA SER | Se realiza normalizacion en sistema de control en SAAS e ITMB, SSEE queda en condiciones normales de ooperacion. | 0 | NO | 0
GRUPO A | ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE PRESENTE | 2015-10-23 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | Se antiende averia Automata programable. PCD Sr Joel Cabezas 802. | 5.65 | NO | 0
| SUBESTACIONES GL-SO-BR-SB ALARMA ONDULADOR EN FALLA | 2015-10-24 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se reponen UPS de GLO, SPO, BAR y SBU. quedando solamente UPS 2 de SPO en red | 0.75 | NO | 0
| SER SO - LADO A - ONDULADOR EN FALLA | 2015-10-27 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se repone UPS 1 de SPO quedando SER en normalidad OT PCD: 810 Sr juan Lara | 0.93 | NO | 0
| SER LP GRUPO B, ITM NO CIERRA | 2014-11-16 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - CELDAS DE 20 KV SER - ITM | Se Realiza apertura de SAAS y se Solicita cierre de Grupo, quedando este en Normalidad. Sin alarmas Posteriores a La Actividad. PCD: Sr. Rodolfo Gonzalez | 1.48 | NO | 0
| SER A PLC : ALARMA AUTOMATA PROGRAMABLE PRESENTE | 2015-11-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - PLC | Alarma automata programabe en seguimiento, equipo operativo. | 0 | NO | 0
| SER LADO B IAS : DEFECTO FUNCIONAMIENTO PRESENTE | 2015-11-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se realiza encendido de UPS 2, normalizando y borrando alarma. Euipo en normalidad. | 0 | NO | 0
| CABLE 20KV V1 DEFECTO | 2014-11-17 | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 09_SAF PUDAHUEL V1 | PUDAHUEL | AVERÍA SAF - EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN - CELDA 20 KV SAF | Se detecta alarma en EKS de celda de llegada en SAF v1 de estación Pudahuel, se reconoce alarma quedando SAF normalizado. Posteriormente se consulta a C.C. quien ya no visualiza alarma. | 0.83 | NO | 0
| PU/ CABLE 20 KV CON INDICACION DEFECTO | 2014-11-21 | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 09_SAF PUDAHUEL V1 | PUDAHUEL | AVERIA SAF | Se realiza Rest. de alarma en indicador EKS, en celda de llegada IL SAF1, quedando en normal funcionamiento. | 0.57 | NO | 0
| MT/ ICONO EN ROJO INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2014-11-21 | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 17_SAF MONTE TABOR V1 | MONTE TABOR | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se realiza la reposicion de termica de alimentacion de cargadores de bateria, comprobando el normal funcionamiento con CC Srta. Consuelo Cifuentes, quien corrobora lo antes señalado. | 2.55 | NO | 0
| LP / ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2014-11-21 | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 15_SAF LAS PARCELAS V1 | LAS PARCELAS | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se realiza la reposicion de termica de alimentacion de cargadores de bateria, comprobando el normal funcionamiento con CC Srta. Consuelo Cifuentes, quien corrobora lo antes señalado. | 2.02 | NO | 0
|  |  | Solucionada | INSPECCION EQUIPOS ViAS EXT L5 | INS_ EQU_ VIAS EXT L5 | LINEA 5 | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - LÁMPARA DE PRESENCIA DE TENSIÓN | Se realiza inspección de lampára de presencia de tensión en vía Z QN. Se revisa circuito de control y se realizan pruebas de funcionamiento, no se detectan problemas, sin embargo se efectua el cambio de contactos N.A. del rele Mors Smith. | 265.13 | NO | 0
| SE PRODUCE DI ZONA Z CON 5 TRENES EN EL SECTOR SIN MOTIVO (PM A LP) | 2014-11-29 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 08_IAA_INT_750 VCC_SER_LPA | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Zona se normaliza sin intervención de equipo. Equipo de protección SITRAS PRO opera de acuerdo a rangos normales de operación. | 1.15 | NO | 0
DI | SE PRODUCE APERTURA DE ZONA Z CON 5 TRENES EN EL SECTOR PM A LP | 2014-11-29 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 08_IAA_INT_750 VCC_SER_LPA | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Zona se normaliza sin intervención de equipo. Equipo de protección SITRAS PRO opera de acuerdo a rangos normales de operación. | 1.35 | NO | 0
| IA NO CIERRAEN GRUTA DE LOURDES. | 2015-11-15 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 01_INT_IA_750VCC_SER_GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | SER GLO. IA no cierra, se realiza un cierre forzado normalizando IA. Ambos grupos en funcionamiento. | 0.5 | NO | 0
| S/ER GL (A) PRESENCIA DE HUMO ACTIVADA, NO BORRA | 2014-12-03 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - SISTEMA DE INCENDIO | Se realiza atencion de averia, alarma se normaliza sin intervencion de equipos. Se revisa estado de Central de Incendio encontrandose esta en normalidad. PLC registra deteccion de humo, como tambien la normalizacion de esta condicion. | 1.47 | NO | 0
| APERTURA ZONA Z SIN INFORMACION | 2014-01-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 04_SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | equipos abren sin causa aparente, zona se normaliza quedando en condiciones normales de operacion. | 2.03 | NO | 0
IA1 | NO SE PUEDE CERRAR. | 2014-12-11 | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 08_IAA_INT_750 VCC_SER_LPA | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se reconocen alarmas en rele de proteccion, se normaliza cadena de cierre de interruptor, se realizan pruebas en remoto en conjunto de PCC. | 0 | NO | 0
| PU/ CABLE 20 KV VIA 1 DEFECTO | 2014-12-14 | Solucionada | EQUIPOS EN SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA L5 | CELDA 20 KV 8DJ20 SAF PUD V1 |  | AVERÍA CABLE EXTENSIÓN L5 - CABLE 20KV | Al llegar a SAF V1 no se observa falla o alarma en algun equipo. Se consulta a C.C. Sandra Solis, quien no visualiza alarma reportada. | 1.6 | NO | 0
| MT/ ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2014-12-14 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 10_AAE MONTE TABOR | MONTE TABOR | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se repone termica de alimentación del cargador de baterías, quedando SAF normalizado y sin alarmas. | 2.07 | NO | 0
| LP/ ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2014-12-14 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 09_AAE LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se repone termica de alimentación del cargador de baterías, quedando SAF normalizado y sin alarmas. | 2.55 | NO | 0
| LS/ ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2014-12-14 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 08_AAE LAGUNA SUR | LAGUNA SUR | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se repone termica de alimentación del cargador de baterías, quedando SAF normalizado y sin alarmas. | 3.03 | NO | 0
| BR/ ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2014-12-14 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 07_AAE BARRANCAS | BARRANCAS | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se repone termica de alimentación del cargador de baterías, quedando SAF normalizado y sin alarmas. | 3.52 | NO | 0
| SO/ ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2014-12-14 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 04_AAE SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se repone termica de alimentación del cargador de baterías, quedando SAF normalizado y sin alarmas. | 4 | NO | 0
| BL/ ICONO EN ROJO CON INDICACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN FALLA | 2014-12-14 | Solucionada | SISTEMA ALIMENTACION ALUMBRADO EMERGENCIA | 02_AAE BLANQUEADO | BLANQUEADO | AVERÍA SAF - ARMARIO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - CARGADOR DE BATERÍAS | Se repone termica de alimentación del cargador de baterías, quedando SAF normalizado y sin alarmas. | 4.48 | NO | 0
| SER LP L5 GRUPO A PRESENCIA DE HUMO ACTIVADA | 2014-12-20 | Solucionada | SISTEMAS DETECCION INCENDIO SER EXT L5 | 04_SISTEMA DE INCENDIO SER LAS PARCELAS | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - OTRA AVERÍA SER | Se realiza levantamiento e inspeccion de sistemas de incendio, se revisan sensores y panel de incendio estando todo en orden. se acepta alarma en display quedando en normalidad. averia queda en seguimiento. | 1.63 | NO | 0
| SER EST SO GRUPO B SAA FUNCIONAMIENTO EN FALLA. NO CIERRA | 2014-12-23 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - SECCIONADORES Y CONTACTORES DE 750 VCC - SECCIONADOR MOTORIZADO 750 VCC | Se realiza enclavamiento de reles en control de SAA para normalizar el motor del seccionador, luego se resetea PLC para borrar alarma quedando equipo y SER normalizados. | 0 | NO | 0
| CT 2 PM CONTROL DE TENSION AUSENTE ( falla de control) | 2014-12-24 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Falla de control en CT2 Plaza de Maipú. Tensión ausente, dicha alarma se reconoció sin intervención de equipo. PCC: Juan Bravo # 6650 | 85 | NO | 0
| Lámpara de presencia de tensión apagada en la Z de Quinta Normal | 2015-12-09 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 01_SECCIONADOR ALIMENTACION TRACCION SAT 1/2 GLO | GRUTA LOURDES | OTRA AVERIA | Avería corresponde a alimentación electrica L5. | 706.07 | NO | 0
CT2 | PCCL5 / ESTACION PZA.DE MAIPU CT2 NO SE VISUALIZA ENERGIZADO , EN TERRENO ENERGIZADO | 2014-12-28 | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - CONTROL Y PROTECCIÓN | Averia es solucionada sin intervencion de equipo y en conjnto con PCC. | 16.88 | NO | 0
| ITM A NO CIERRA | 2015-01-01 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 02_SER SAN PABLO | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - CELDAS DE 20 KV SER - ITM | Se realiza reset a modulo de comunicación DP/DP Coupler en PLC2, logrando cerrar ambos grupos, quedando SER normalizada. | 0.58 | NO | 0
| ALARMA 220 EN EST SB , SO ,GL | 2015-12-31 | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - CONTROL Y PROTECCIÓN - UPS | Se realiza reposicion de UPS en GLO, SPA y SBU, Quedando las SER normalizadas | 0.97 | NO | 0
|  |  | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 03_IA1_INT 750 VCC_SER_SPA | SAN PABLO L5 | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | OT realcionada con la Nro 225150, se produce por falla de comunicación en modulo DP/DP coupler se realiza reset quedando sub estación normalizada. | 0 | NO | 0
|  |  | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se realiza cambio de interruptor de 750 vcc. Equipo en falla se traslada a Plataforma de Pruebas. | 135.62 | NO | 0
|  |  | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se realiza recambio de interrupto IA de 750 vcc. El equipo con falla queda en Plataforma de Pruebas. | 125 | NO | 0
|  |  | Solucionada | SAF V1 - V2 EXTENSION L5 | 13_SAF LAGUNA SUR V1 | LAGUNA SUR | AVERÍA SAF - OTRA AVERÍA SAF | Averia NO corresponde a Mantenimiento L5. | 0 | NO | 0
|  |  | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 01_SER GRUTA DE LOURDES | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Se normaliza operacion del IAS, luego de revizar sistema de control. SER queda operativa. | 0 | NO | 0
|  |  | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 08_INTERRUPTOR VIA Z | QUINTA NORMAL | OTRA AVERIA | Averia se soluciona sin intervencion de equipo. | 245.95 | NO | 0
|  |  | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERIAS EQUIPOS TRACCION VIAS | Se limpia final de carrera y se posiciona palanca seccionador manual en su lugar, equipo queda operativo y sin alarmas | 0 | NO | 0
|  |  | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 06_IAB_INT_750 VCC_SER_BAR | BARRANCAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averìa es atendida con OT 239039 | 0 | NO | 0
|  |  | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 01_INT_IA_750VCC_SER_GLO | GRUTA LOURDES | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Averìa se Atiende sin intervenciòn | 0 | NO | 0
|  |  | Solucionada | INTERRUPTORES TRACCION EXT L5 | 08_IAA_INT_750 VCC_SER_LPA | LAS PARCELAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | Sub Estacion se normaliza sin intervencion de equipos. | 1.47 | NO | 0
|  |  | Solucionada | EQUIPOS VIAS EXT L5 | 04_CONTACTOR TERMINAL CT2 PLAZA MAIPU | PLAZA DE MAIPU | AVERÍA EQUIPOS VÍAS L5 EXT - CONTROL Y PROTECCIÓN | OT asociada a OT correctiva: 244265 y OT de servicio: 244266 | 0 | NO | 0
|  |  | Solucionada | SER EXTENSION L5 | 05_SER SANTIAGO BUERAS | SANTIAGO BUERAS | AVERÍA SER - INTERRUPTOR DE 750 VCC | La apertura de los equipos correspondientes a las zonas afectadas se normalizan sin intervencion de equipos. | 1.35 | NO | 0